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Приложение 
Технические требования для включения в задание на проектирование GARA-DIN-BASE

	№ п.п.
	Наименование параметра
	Требуемое значение
параметра
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1. 
	Основные параметры

	1.1 
	Количество дискретных входов
	8
	

	1.2 
	Номинальное напряжение:
GARA-DIN-BASE-220V
GARA-DIN-BASE-24V
	
220
24
	

	1.3 
	Предельное напряжение тепловой стойкости, В
GARA-DIN-BASE-220V
GARA-DIN-BASE-24V
	

260
30
	

	1.4 
	Количество дискретных выходов с нормально открытым контактом, шт.
	4
	

	1.5 
	Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В
	10 – 265
	

	1.6 
	Коммутируемый переменный ток (действие
замыкание/размыкание), А, не более
	5
	

	1.7 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более
	0,3
	

	1.8 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более
	5
	

	1.9 
	Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А:
- длительно
- в течение 10 с
- в течение 1 с
	

30
100
200
	

	1.10 
	Дискретные входы дополнительных модулей, шт
	до 480
	

	1.11 
	Напряжение источника питания дискретного входа, В
	24/220
	

	1.12 
	Дискретные выходы дополнительных модулей, шт
	до 252
	

	1.13 
	Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В
	10-265
	

	1.14 
	Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более
	8
	

	1.15 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более
	0,3
	

	1.16 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более
	8
	

	1.17 
	Количество программируемых аналоговых входов 0…20 мА , шт
	до 8
	

	1.18 
	Количество программируемых аналоговых выходов 0…20 мА, шт
	до 8
	

	2. 
	Напряжение оперативного тока прибора GARA-DIN-BASE-220V должно удовлетворять следующим параметрам:

	2.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (переменного / постоянного / выпрямленного), В

	220
	

	2.2 
	Род тока
	постоянный, переменный, выпрямленный
	

	2.3 
	Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц
	105-264
	

	2.4 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 
	115-370
	

	3. 
	Напряжение оперативного тока прибора GARA-DIN-BASE-24V должно удовлетворять следующим параметрам:

	3.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (постоянного), В

	24
	

	3.2 
	Род тока
	постоянный
	

	3.3 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока
	10-36
	

	4. 
	Функционал базового блока:
	

	4.1 
	Наличие RS-485, шт
	0 или 2
	

	4.2 
	Наличие Ethernet, шт
	0, 1 или 2
	

	4.3 
	Протоколы связи
	Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006,  Modbus-TCP, МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 MMS
	

	4.4 
	Протоколы резервирования для 2 Ethernet
	RSTP, PRP, HSR
	

	4.5 
	Функция осциллографирования
	да
	

	4.6 
	Формат осциллограмм
	Comtrade 2013
	

	4.7 
	Светодиоды индикации, шт
	13 или 15
	

	4.8 
	Конфигурирование через USB
	да
	

	4.9 
	Поддержка дополнительных модулей через шинный соединитель на DIN рейке
	да
	

	4.10 
	Наличие гибкой логики
	есть
	

	5. 
	Конструктивное исполнение

	5.1 
	Габаритные размеры, мм, не более ШхВхГ
	90х54х62
	

	5.2 
	Масса основного блока, кг, не более
	0,25
	

	5.3 
	Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже
	IP30
	

	6. 
	Климатические условия

	6.1 
	Диапазон рабочих температур, С	
	[bookmark: _GoBack]-40..+55
	

	6.2 
	Влажность при +25 0С, %, не более
	98
	

	6.3 
	Атмосферное давление, мм. рт. ст.
	550 – 800
	

	6.4 
	Высота над уровнем моря, м, не более
	2000
	

	7. 
	Срок службы и хранения

	7.1 
	Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, месяцев, не менее
	60
	

	7.2 
	Ремонт устройства в период гарантийной эксплуатации должен производится компанией-производителем бесплатно
	Да
	

	7.3 
	Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки
	Да
	

	7.4 
	Средний срок службы, лет
	20
	

	7.5 
	Средняя наработка на отказ, час
	250 000
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