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Приложение 
Технические требования для включения в задание на проектирование GARA-TIME

	№ п.п.
	Наименование параметра
	Требуемое значение
параметра
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1. 
	Основные параметры

	1.1 
	Номинальное напряжение, В:
GARA-TIME-220V
GARA-TIME-24V
	
220
24
	

	1.2 
	Предельное напряжение тепловой стойкости, В
GARA-TIME-220V
GARA-TIME-24V
	

242
27
	

	1.3 
	Количество входов для подключения антенны GPS/ГЛОНАСС, шт
	1
	

	1.4 
	Тип разъема входа для подключения антенны GPS/ГЛОНАСС
	SMA-f
	

	1.5 
	Количество выходов с уровнем сигнала TTL, шт
	2
	

	1.6 
	Тип разъема выходов с уровнем сигнала TTL
	SMA-f
	

	1.7 
	Количество интерфейсов RS-485, шт
	2
	

	1.8 
	Тип разъема интерфейсов RS-485
	Винтовые клеммы
	

	1.9 
	Количество интерфейсов Ethernet, шт
	1
	

	1.10 
	Тип разъема интерфейса Ethernet
	RJ45
	

	1.11 
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, нс
	±150
	

	1.12 
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации переднего фронта кодовой последовательности формата IRIG-B в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS относительно национальной шкалы времени UTC(SU), нс
	±150
	

	2. 
	Напряжение оперативного тока прибора GARA-TIME-220V должно удовлетворять следующим параметрам:

	2.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (переменного / постоянного / выпрямленного), В

	220
	

	2.2 
	Род тока
	постоянный, переменный, выпрямленный
	

	2.3 
	Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц, В
	176-242
	

	2.4 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 
	176-242
	

	3. 
	Напряжение оперативного тока прибора GARA-TIME-24V должно удовлетворять следующим параметрам:

	3.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (постоянного), В
	24
	

	3.2 
	Род тока
	постоянный
	

	3.3 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В
	19-27
	

	4. 
	Функциональные возможности прибора GARA-TIME:
	

	4.1 
	Протоколы синхронизации по интерфейсу RS-485-1
	Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006
	

	4.2 
	Протоколы синхронизации по интерфейсу RS-485-2
	Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006, PPS, IRIG-B
	

	4.3 
	Протоколы синхронизации по интерфейсу Ethernet
	SNTP
	

	4.4 
	Протоколы синхронизации по интерфейсам TTL-1, TTL-2
	PPS, IRIG-B
	

	4.5 
	Светодиоды индикации, шт
	6
	

	4.6 
	IPS-дисплей, шт
	1
	

	4.7 
	Кнопка для настройки отображения IPS-дисплея, шт
	1
	

	4.8 
	Конфигурирование и обновление через Веб-интерфейс (подключение через Ethernet)
	да
	

	4.9 
	Ведение и хранение в энергонезависимой памяти журналов (системный журнал, журнал состояния ГНСС, журнал коррекции часов)
	да
	

	4.10 
	Защита от подмены спутникового сигнала (фиксация GPS координат) 
	да
	

	4.11 
	Настройка синхронизации от внутренних часов при временной потере связи со спутниками (задание выдержки времени, по истечении которой при потере связи со спутниками происходит отключение протоколов синхронизации)
	да
	

	5. 
	Конструктивное исполнение

	5.1 
	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более
	90х54х58
	

	5.2 
	Масса основного блока, кг, не более
	0,2
	

	5.3 
	[bookmark: _GoBack]Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже
	IP30
	

	6. 
	Климатические условия

	6.1 
	Диапазон рабочих температур, С	
	-40..+55
	

	6.2 
	Влажность при +25 0С, %, не более
	98
	

	6.3 
	Атмосферное давление, мм. рт. ст.
	550 – 800
	

	6.4 
	Высота над уровнем моря, м, не более
	2000
	

	7. 
	Срок службы и хранения

	7.1 
	Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки
	да
	

	7.2 
	Средний срок службы, лет
	20
	

	7.3 
	Средняя наработка на отказ, час
	250 000
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