Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование GARA-TIME

| № п.п. | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В: GARA-TIME-220V GARA-TIME-24V | 220 24 |  |
|  | Предельное напряжение тепловой стойкости, В GARA-TIME-220V GARA-TIME-24V | 242 27 |  |
|  | Количество входов для подключения антенны GPS/ГЛОНАСС, шт | 1 |  |
|  | Тип разъема входа для подключения антенны GPS/ГЛОНАСС | SMA-f |  |
|  | Количество выходов с уровнем сигнала TTL, шт | 2 |  |
|  | Тип разъема выходов с уровнем сигнала TTL | SMA-f |  |
|  | Количество интерфейсов RS-485, шт | 2 |  |
|  | Тип разъема интерфейсов RS-485 | Винтовые клеммы |  |
|  | Количество интерфейсов Ethernet, шт | 1 |  |
|  | Тип разъема интерфейса Ethernet | RJ45 |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, нс | ±150 |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации переднего фронта кодовой последовательности формата IRIG-B в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS относительно национальной шкалы времени UTC(SU), нс | ±150 |  |
|  | Напряжение оперативного тока прибора GARA-TIME-220V должно удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного тока (переменного / постоянного / выпрямленного), В | 220 |  |
|  | Род тока | постоянный, переменный, выпрямленный |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц, В | 176-242 |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 176-242 |  |
|  | Напряжение оперативного тока прибора GARA-TIME-24V должно удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного тока (постоянного), В | 24 |  |
|  | Род тока | постоянный |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 19-27 |  |
|  | Функциональные возможности прибора GARA-TIME: |  |  |
|  | Протоколы синхронизации по интерфейсу RS-485-1 | Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006 |  |
|  | Протоколы синхронизации по интерфейсу RS-485-2 | Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006, PPS, IRIG-B |  |
|  | Протоколы синхронизации по интерфейсу Ethernet | SNTP |  |
|  | Протоколы синхронизации по интерфейсам TTL-1, TTL-2 | PPS, IRIG-B |  |
|  | Светодиоды индикации, шт | 6 |  |
|  | IPS-дисплей, шт | 1 |  |
|  | Кнопка для настройки отображения IPS-дисплея, шт | 1 |  |
|  | Конфигурирование и обновление через Веб-интерфейс (подключение через Ethernet) | да |  |
|  | Ведение и хранение в энергонезависимой памяти журналов (системный журнал, журнал состояния ГНСС, журнал коррекции часов) | да |  |
|  | Защита от подмены спутникового сигнала (фиксация GPS координат) | да |  |
|  | Настройка синхронизации от внутренних часов при временной потере связи со спутниками (задание выдержки времени, по истечении которой при потере связи со спутниками происходит отключение протоколов синхронизации) | да |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  |
|  | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 90х54х58 |  |
|  | Масса основного блока, кг, не более | 0,2 |  |
|  | Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже | IP30 |  |
|  | Климатические условия |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, С | -40..+55 |  |
|  | Влажность при +25 0С, %, не более | 98 |  |
|  | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | 550 – 800 |  |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |  |
|  | Срок службы и хранения |  |  |
|  | Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки | да |  |
|  | Средний срок службы, лет | 20 |  |
|  | Средняя наработка на отказ, час | 250 000 |  |