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Приложение 
Технические требования для включения в задание на проектирование

	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1. Общие требования

	1.1 
	Габаритные размеры, ШхВхГ, не более
	213 х 128 х 135

	1.2 
	Тип монтажа
	На дверь/монтажную панель

	1.3 
	Степень защиты лицевой панели, не хуже
	IP54

	1.4 
	Диапазон рабочих температур, не хуже
	-40…+55°С

	1.5 
	Средний срок службы, лет, не менее
	25

	1.6 
	Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное
	110/220

	1.7 
	Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее
	85 - 340

	1.8 
	Время готовности после подачи питания, с, не более
	0,8

	1.9 
	Устойчивость к перерывам питания, с, не менее
	0,1

	2. Аналоговые входы

	1. 
2. 
2.1 
	Количество входов измерения напряжения, не менее
	3

	2.2 
	Диапазон измерения напряжений, В, не менее
	85 – 340

	2.3 
	Количество входов измерения тока, шт
	3

	2.4 
	Входы измерения температуры, не менее
	1

	3. Дискретные входы

	3. 
3.1 
	Количество дискретных входов, не менее
	4

	3.2 
	Необходимость внешнего питания
	нет

	4. Дискретные выходы

	4. 
4.1 
	Количество выходных реле, не менее
	7

	4.2 
	Диапазон коммутируемых напряжений, В, не менее
	10 – 265

	4.3 
	Коммутационная способность на переменном токе, А, не менее
	8

	4.4 
	Коммутационная способность на постоянном токе, А, не менее
	замыкание
	8

	4.5 
	
	Размыкание, RL-нагрузка, t=0.02 c
	0,3

	5. Поиск повреждённого фидера

	5. 
5.1 
	Опция поиска повреждённого фидера
	да

	5.2 
	Максимальное количество контролируемых фидеров, шт, не менее
	144

	6. Человеко-машинный интерфейс

	6.1. 
6.2. 
	Количество программируемых светодиодных индикаторов, шт, не менее
	8

	6.3. 
	Свободноконфигурируемые кнопки, шт, не менее
	3

	6.4. 
	Наличие экрана
	да

	7. Функциональный состав

	6. 
7.1. 
	Система контроля изоляции
	да

	7.2. 
	Поиск повреждённого фидера
	да

	7.3. 
	Защита от повышения напряжения АБ
	да

	7.4. 
	Защита минимального напряжения и глубокого разряда АБ
	да

	7.5. 
	Контроль пульсаций напряжения АБ
	да

	7.6. 
	Контроль наличия термокомпенсации напряжения подзаряда АБ
	да

	7.7. 
	Контроль симметрии АБ
	да

	7.8. 
	Контроль перекоса полюсов СОПТ
	да

	7.9. 
	Контроль режима работы АБ по току
	да

	7.10. 
	Защита от превышения допустимого тока заряда АБ
	да

	7.11. 
	Контроль пульсаций зарядного тока АБ
	да

	7.12. 
	Контроль температуры эксплуатации АБ
	да

	7.13. 
	Гибкая редактируемая логика
	да

	7.14. 
	Максимальная длительность аварийной записи осциллографа, с, не менее
	10

	7.15. 
	Максимальная длительность предаварийной записи осциллографа, с, не менее
	5

	7. 
8. Коммуникации

	8. 
8.1. 
	Поддерживаемые интерфейсы
	USB, Bluetooth, RS-485

	8.2. 
	Поддерживаемые протоколы
	Modbus-RTU, IEC 60870-5-101

	9. Прочее

	9.1. 
	Cрок гарантийного обслуживания
	5 лет

	9.2. 
	Техническая поддержка
	Круглосуточно, без выходных
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