Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

| № | Параметр |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, ШхВхГ, не более |  | 213 х 128 х 135 |
|  | Тип монтажа |  | На дверь/монтажную панель |
|  | Степень защиты лицевой панели, не хуже |  | IP54 |
|  | Диапазон рабочих температур, не хуже |  | -40…+55°С |
|  | Средний срок службы, лет, не менее |  | 25 |
|  | Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное |  | 110/220 |
|  | Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее |  | 85 - 340 |
|  | Время готовности после подачи питания, с, не более |  | 0,8 |
|  | Устойчивость к перерывам питания, с, не менее |  | 0,1 |
| - Аналоговые входы |  |  |  |
|  | Количество входов измерения напряжения, не менее |  | 3 |
|  | Диапазон измерения напряжений, В, не менее |  | 85 – 340 |
|  | Количество входов измерения тока, шт |  | 3 |
|  | Входы измерения температуры, не менее |  | 1 |
| - Дискретные входы |  |  |  |
|  | Количество дискретных входов, не менее |  | 4 |
|  | Необходимость внешнего питания |  | нет |
| - Дискретные выходы |  |  |  |
|  | Количество выходных реле, не менее |  | 7 |
|  | Диапазон коммутируемых напряжений, В, не менее |  | 10 – 265 |
|  | Коммутационная способность на переменном токе, А, не менее |  | 8 |
|  | Коммутационная способность на постоянном токе, А, не менее | замыкание | 8 |
|  |  | Размыкание, RL-нагрузка, t=0.02 c | 0,3 |
| - Поиск повреждённого фидера |  |  |  |
|  | Опция поиска повреждённого фидера |  | да |
|  | Максимальное количество контролируемых фидеров, шт, не менее |  | 144 |
| - Человеко-машинный интерфейс |  |  |  |
|  | Количество программируемых светодиодных индикаторов, шт, не менее |  | 8 |
|  | Свободноконфигурируемые кнопки, шт, не менее |  | 3 |
|  | Наличие экрана |  | да |
| - Функциональный состав |  |  |  |
|  | Система контроля изоляции |  | да |
|  | Поиск повреждённого фидера |  | да |
|  | Защита от повышения напряжения АБ |  | да |
|  | Защита минимального напряжения и глубокого разряда АБ |  | да |
|  | Контроль пульсаций напряжения АБ |  | да |
|  | Контроль наличия термокомпенсации напряжения подзаряда АБ |  | да |
|  | Контроль симметрии АБ |  | да |
|  | Контроль перекоса полюсов СОПТ |  | да |
|  | Контроль режима работы АБ по току |  | да |
|  | Защита от превышения допустимого тока заряда АБ |  | да |
|  | Контроль пульсаций зарядного тока АБ |  | да |
|  | Контроль температуры эксплуатации АБ |  | да |
|  | Гибкая редактируемая логика |  | да |
|  | Максимальная длительность аварийной записи осциллографа, с, не менее |  | 10 |
|  | Максимальная длительность предаварийной записи осциллографа, с, не менее |  | 5 |
| - Коммуникации |  |  |  |
|  | Поддерживаемые интерфейсы |  | USB, Bluetooth, RS-485 |
|  | Поддерживаемые протоколы |  | Modbus-RTU, IEC 60870-5-101 |
| - Прочее |  |  |  |
|  | Cрок гарантийного обслуживания |  | 5 лет |
|  | Техническая поддержка |  | Круглосуточно, без выходных |