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Приложение 
Технические требования для включения в задание на проектирование комплекта ЦС+ 2.0

	№ п.п.
	Наименование параметра
	Требуемое значение
параметра
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1. 
	Основные параметры

	1.1 
	Дискретные входы базового модуля, шт
	8
	

	1.2 
	Дискретные выходы базового модуля, шт
	4
	

	1.3 
	Дискретные входы дополнительных модулей, шт
	40
	

	1.4 
	Номинальное напряжение срабатывания дискретных входов, В, постоянное/переменное/выпрямленное
	220
	

	1.5 
	Дискретные выходы дополнительных модулей, шт
	4
	

	1.6 
	Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В
	105-265
	

	1.7 
	Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более
	5
	

	1.8 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более
	0,3
	

	1.9 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более
	5
	

	1.10 
	Количество каналов контроля импульсной сигнализации 0…2 А 
	4 шт
	

	1.11 
	Род входного тока каналов контроля импульсной сигнализации
	постоянный,
переменный,
выпрямленный
	

	1.12 
	Диапазон измерения аналоговых входов, A
	0-2
	

	1.13 
	Количество программируемых аналоговых выходов 0…20 мА
	4 шт
	

	1.14 
	Наличие гибкой логики построения алгоритмов центральной сигнализации
	есть 
	

	1.15 
	Контроль исправности шинок импульсной сигнализации
	есть
	

	1.16 
	Максимальное количество датчиков, подключаемых к аналоговому входу, шт. 
	29
	

	2. 
	Напряжение оперативного тока прибора должно удовлетворять следующим параметрам:

	2.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (переменного / постоянного / выпрямленного), В
	Uн = 220
	

	2.2 
	Род тока
	постоянный, переменный, выпрямленный
	

	2.3 
	Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц, В
	105-264
	

	2.4 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В
	115-370
	

	2.5 
	Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более (без дополнительных модулей)
	4,5
	

	2.6 
	Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более (с максимальной комплектацией модулей = 4 шт.)
	6,9
	

	3. 
	Функционал базового блока:
	

	3.1 
	Наличие RS-485, шт
	2
	

	3.2 
	Наличие Ethernet, шт
	2
	

	3.3 
	Протоколы связи
	Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006,  Modbus-TCP, МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 MMS,  МЭК 61850-8-1 GOOSE
	

	3.4 
	Функция осциллографирования
	да
	

	3.5 
	Формат осциллограмм
	Comtrade 2013
	

	3.6 
	Светодиоды индикации, шт
	17
	

	3.7 
	Поддержка дополнительных модулей через шинный соединитель на DIN рейке
	да
	

	4. 
	Конструктивное исполнение

	4.1 
	Габаритные размеры, мм, не более ШхВхГ
	54х90х62
	

	4.2 
	Масса основного блока, кг, не более
	0,2
	

	4.3 
	Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже
	IP30
	

	5. 
	Климатические условия

	5.1 
	Диапазон рабочих температур, С	
	-40..+55
	

	5.2 
	Влажность при +25°С, %, не более
	98
	

	5.3 
	Атмосферное давление, мм. рт. ст.
	550 – 800
	

	5.4 
	Высота над уровнем моря, м, не более
	2000
	

	6. 
	Срок службы и хранения

	6.1 
	Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, месяцев, не более
	60
	

	6.2 
	Ремонт устройства в период гарантийной эксплуатации должен производится компанией-производителем бесплатно
	Да
	

	6.3 
	Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки
	Да
	

	6.4 
	Средний срок службы, лет
	25
	

	6.5 
	Средняя наработка на отказ, час
	125 000
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